INSTRUÇÃO NORMATIVA 103 – Atualização 2026

.

- OBJETIVO

Definir a documentação necessária para avaliação de projetos de sistema de tratamento de efluentes sanitários no âmbito dos processos de licenciamento ambiental e estabelecer critérios para apresentação dos documentos, projetos, estudos e plantas no Instituto Itajaí Sustentável – INIS.

- DEFINIÇÕES

- Efluente sanitário: Água residuária composta de esgoto doméstico, despejo industrial admissível a tratamento conjunto com esgoto doméstico e água de infiltração.

- Nivel de tratamento A: Remove apenas sólidos grosseiros, flutuantes e matéria mineral sedimentável. Os seguintes processos estão compreendidos no nível de tratamento A, conforme seus objetivos:

- Desarenadores (caixas de areia);

- Caixas de retenção de óleo e gordura;

- Nível de Tratamento B: Remove sólidos inorgânicos e matéria orgânica em suspensão. A DBO é removida parcialmente e os sólidos em suspensão quase que totalmente. Os seguintes processos estão compreendidos no nível B:

- Tanque séptico ou tanque de decantação

- Filtro anaérobio tipo Cynamon

- Filtro anaérobio

- Nível de Tratamento C: Esse nível de tratamento remove os sólidos inorgânicos e matéria orgânica dissolvida e em suspensão. A DBO e sólidos inorgânicos são removidos quase totalmente. Dependendo do sistema adotado, a eficiência de remoção é alta. Os seguintes processos estão compreendidos no nível de tratamento C:

- Processos de lodos ativados;

- Reatores anaeróbios com alta eficiência;

- Filtros biológicos;

- Nivel de Tratamento D: Esse nível de tratamento é para obter um efluente de alta qualidade, ou a remoção de outras substâncias contidas nas águas residuárias. Os processos de tratamento D são os seguintes:

- Filtros de areia,

- Remoção de nutrientes;

- Adsorção em carvão ativado;

- Osmose reversa;

- Oxidação química;

- Remoção de organismos patogênicos.

- Desinfecção

- Sistema de Tratamento de Efluentes Simplificado: Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como sendo um sistema simplificado, aquele que contemple, um sistema do nível de tratamento A e dois sistemas de nível de tratamento B diferentes.

- Exemplo: Caixa de gordura, Tanque Séptico e Filtro Anaeróbio.

- O dimensionamento do sistema deve ser elaborado conforme preconiza a NBR 7229  e NBR 13969

- A eficiencia minima dos sistema deve ser de:

  - 60% de remoção de DBO5,

  - 90% de redução de Materiais sedimentáveis

  - 30% de redução de Nitrogênio Amoniacal.

- Sistema de Tratamento de Efluentes Completo: Para fins desta Instrução Normativa, entende-se como, aquele que contemple pelo menos um sistema de nível de tratamento A, um sistema de nível de tratamento B, um sistema de nível de tratamento C e um sistema de nível de tratamento D.

- Exemplo: Caixa de gordura, tanque de decantação, Processos de lodos ativados e Desinfecção

- O dimensionamento do sistema deve ser elaborado conforme preconiza a NBR 12209

- A eficiencia do minima dos sistema deve ser de:

  - 70% de remoção de DBO5,

  - 90% de redução de Materiais sedimentáveis

  - 60% de redução de Nitrogênio Amoniacal.

- Zona de mistura: região do corpo receptor, que se estende do ponto de lançamento do efluente, e delimitada pela superfície em que é atingido o equilíbrio de mistura entre os parâmetros físicos e químicos, bem como o equilíbrio biológico do efluente e os do corpo receptor.

- Estudo de autodepuração: O estudo de autodepuração objetiva identificar se o sistema proposto atenderá aos requisitos expressos na legislação vigente, uma vez que o lançamento de efluentes em corpos de água, não poderá exceder as condições e padrões de qualidade de água estabelecidos para as respectivas classes, nas condições da vazão de referência ou volume disponível, além de atender outras exigências aplicáveis, com relação à eficiência.

- Área de ocupação: área ocupada pela projeção vertical de todas as partes edificadas de todos os pavimentos.

- INSTRUÇÕES GERAIS

  - Cabe ao requerente e/ou representante legal acompanhar o andamento do processo e cumprir os prazos estipulados.

  - Todos os documentos devem ser apresentados em protocolo único e na sequência das listagens constantes na presente Instrução Normativa.

  - Os documentos apresentados, incluindo as plantas e os projetos, devem estar em conformidade com a legislação e as normativas aplicáveis, incluindo a norma vigente relativa ao Sistema de Coordenadas a ser utilizado.

  - Os projetos e plantas necessários devem ser realizados, às expensas do contratante, por profissionais legalmente habilitados, contendo indicação expressa de seu nome, conselho, registro de classe, endereço e telefone, com o respectivo vínculo de responsabilidade técnica.

  - O contratante e os profissionais que subscreverem os estudos e projetos são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções cabíveis.

  - Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

  - O INIS não assumirá qualquer responsabilidade pelo não cumprimento de contratos entre o interessado e o projetista, nem aceitará como justificativa qualquer problema decorrente desse interrelacionamento.

- INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

  - Esta Instrução normativa é para todos os empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental, exceto  nos casos em que não haja a geração de efluentes sanitários. Nas áreas onde a rede pública coletora de esgoto já esteja em operação, é obrigatória a destinação dos efluentes para a mesma.

  - O tipo de tratamento a ser adotado, está preconizado conforme Tabela 01.

Tabela n. 01 – Sistemas de Tratamento de Efluentes aceitos no licenciamento ambiental.

| Atividade | Porte P ou AuA | Porte M ou G |
| --- | --- | --- |
| Atividades da Resolução CONSEMA n. 99/2017, ou a que a suceder | Será aceito Sistema de Tratamento de Efluentes Simplificado | Obrigatório Sistema de Tratamento de Efluentes Completo |
| Atividades da Resolução COMDEMA n. 04/2015, ou a que a suceder |  |  |

  - Em áreas onde haja previsão de instalação de rede coletora de esgoto em um período máximo de 4 anos a partir do requerimento de licença ambiental, será aceito o sistema de tratamento simplificado independentemente do porte do empreendimento.

  - As atividades listadas na Resolução COMDEMA n. 005/2015, estarão dispensadas da renovação da Licença Ambiental de Operação, quando já devidamente ligada à rede pública coletora de esgoto em operação.

  - Nos casos de parcelamento do solo (loteamento) deverá ser atendida a Instrução Normativa n. 04/2017 do SEMASA, devendo-se apresentar o projeto aprovado pelo SEMASA, quando do requerimento de LAI.

  - Caso haja o lançamento do efluente sanitário tratado diretamente em curso d’água ou indiretamente, desde que o corpo receptor esteja na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, deverá ser elaborado um estudo de autodepuração deste efluente no corpo receptor.

  - É vedada qualquer contribuição do sistema de drenagem ao sistema de tratamento de efluentes.

  - É proibido o lançamento de efluente bruto no sistema de drenagem municipal.

  - A tubulação da água pluvial na rede pública coletora deverá ser totalmente separada da tubulação de águas servidas, prevendo-se a futura implantação da rede pública de coleta de esgoto sanitário doméstico. As águas pluviais provenientes da cobertura em nenhuma hipótese poderão ser lançadas nas divisas laterais ou frontal do lote.

  - A localização da lixeira deverá facilitar o acesso à coleta pública municipal e sua porta não poderá obstruir o passeio público, quando aberta.

- As lixeiras deverão conter divisória para separação de resíduo reciclável e não reciclável;

- Para o dimensionamento da lixeira, considerar o número de dias de acúmulo (n) igual a 3 (três) dias, exceto nos casos autorizados pelo INIS.

- O projeto das lixeiras deverá cobertura e revestimento de material liso, lavável e impermeável, com ralo conectado ao sistema de tratamento de efluentes e torneira para limpeza, na área frontal da edificação. Deve-se utilizar a seguinte fórmula para dimensionamento da Lixeira: V = Px0,0115xn, onde ‘V’ é o volume útil da lixeira em m³, ‘P’ é o número de contribuintes e ‘n’ o número de dias de acúmulo.

- INSTRUÇÕES PARA PROTOCOLO

Devem ser protocoladas unicamente todas as documentações constantes no item 6 desta Instrução Normativa. O protocolo das documentações deve ser direcionado ao processo de licenciamento ambiental ao qual se refere o sistema de tratamento em questão. Não será aceito o protocolo caso haja documentações faltantes ou se não for indicado claramente a qual processo de licenciamento se referem as documentações.

- DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS

  - Exigências para LAP:

    - Declaração expedida pelo SEMASA quanto à existência de rede coletora de esgoto operante na área para a qual se requer a licença ambiental prévia, em caso negativo, atestando se a área se encontra contemplada nas previsões de ampliação da rede de esgoto para os próximos quatro anos.

    - Proposta inicial de sistema de tratamento de efluentes sanitários, levando em consideração as disposições do item 3. Instruções Específicas desta Instrução Normativa.

  - Exigências para LAI, local sem rede coletora de esgotos:

Sistema de tratamento provisório

    - Planta baixa do canteiro de obras, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização das baias de armazenamento de RCC, do sistema de tratamento provisório projetado e o ponto de saída do efluente tratado;

    - Projeto do sistema de tratamento de efluentes sanitários provisório em escala adequada para visualização e análise;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração projeto.

    - Pode ser adotado Sistema de Tratamento de Efluentes Simplificado, de forma provisória, independente do número de funcionários do canteiro de obras.

Sistema de tratamento definitivo

    - Planta baixa do empreendimento, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização do sistema de tratamento definitivo projetado e o ponto de saída do efluente tratado;

    - Projeto do sistema de tratamento de efluentes sanitários definitivo em escala adequada para visualização e análise;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração do projeto;

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

    - Memorial descritivo e de cálculo do sistema de tratamento projetado, deverá apresentar as unidades do sistema proposto, contendo minimamente as seguintes informações:

- População teórica e de projeto;

- Vazão “per capita” de esgotos;

- Contribuição individual de carga orgânica;

- Vazão média (m3/dia) e máxima (m3/h);

- Calculo das dimensões das unidades de tratamento;

- Cálculo de eficiência do tratamento proposto.

  - Exigências para LAI, local com rede coletora de esgotos:

Sistema de tratamento provisório

    - Planta baixa do canteiro de obras, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização das baias de armazenamento de RCC.

Sistema de tratamento definitivo

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração do projeto;

  - Exigências para renovação de LAI:

    - Relatório fotográfico detalhado referente à construção do sistema de tratamento de efluentes sanitários provisório, demonstrando claramente todas as unidades de tratamento implantadas, suas dimensões físicas e indicação da direção dos fluxos do sistema;

    - Tabela contendo todas as últimas limpezas do sistema provisório que se tiver registro (período máximo de 4 anos), conforme modelo constante no Anexo n. 2.

    - Caso já tenha havido a construção do sistema definitivo: Relatório fotográfico detalhado referente à construção do sistema de tratamento de efluentes sanitários, demonstrando claramente todas as unidades de tratamento implantadas, suas dimensões físicas e indicação da direção dos fluxos do sistema.

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração do Relatório de construção do sistema provisório e do Relatório de construção do sistema definitivo.

  - Exigências para LAO:

    - Relatório fotográfico detalhado referente à construção do sistema de tratamento de efluentes sanitários, demonstrando claramente todas as unidades de tratamento implantadas, suas dimensões físicas e indicação da direção dos fluxos do sistema;

    - No caso de sistema de tratamento subterrâneo: Laudo de estanqueidade do sistema, a ser efetuado, obrigatoriamente, antes do aterramento do sistema e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pelo laudo. Caso seja encontrado algum ponto do sistema com vazamento, o problema deve ser sanado antes do aterramento;

    - Manual de operação e de ações emergenciais, no caso de falhas no sistema de tratamento;

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela execução do sistema de tratamento de efluentes sanitários.

  - Exigências para renovação de LAO:

    - Relatório técnico conclusivo e interpretativo referente às condições atuais do sistema de tratamento de efluentes, conforme modelo constante no Anexo n. 2.

  - Exigências para LAOC:

    - Planta baixa do empreendimento, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização do sistema de tratamento instalado e o ponto de saída do efluente tratado, indicando inclusive a coordenada UTM (SIRGAS 2000) deste ponto;

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

    - Laudos de análise de efluentes sanitários, comprovando sua eficiência, conforme anexo 02 destra IN.

    - Se caso os parametros apontados nos laudos de análise foram fora dos padrões de lançamento do efluente, deve ser apresentado projetos para melhoria, até a adequação total do sistema.

    - Relatório técnico conclusivo e interpretativo referente às condições atuais do sistema de tratamento de efluentes.

    - Caso sejam necessárias melhorias no sistema de tratamento, deverá ser apresentado o cronograma de obras devidamente justificado.

  - Exigências para AUA, local sem rede coletora de esgotos:

Caso seja um empreendimento a ser construído:

    - Planta baixa do empreendimento, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização do sistema de tratamento projetado e o ponto de saída do efluente tratado;

    - Projeto do sistema de tratamento de efluentes sanitários em escala adequada para visualização e análise.

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração do projeto;

Caso seja a regularização de um empreendimento já em operação:

    - Planta baixa do empreendimento, em escala adequada para visualização e análise, indicando a localização do sistema de tratamento projetado e o ponto de saída do efluente tratado, indicando inclusive a coordenada UTM (SIRGAS 2000) deste ponto.

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

    - Se caso os parametros apontados nos laudos de análise foram fora dos padrões de lançamento do efluente, deve ser apresentado projetos para melhoria, até a adequação total do sistema.

    - Relatório técnico conclusivo e interpretativo referente às condições atuais do sistema de tratamento de efluentes

    - Caso sejam necessárias melhorias no sistema de tratamento, deverá ser apresentado o cronograma de obras devidamente justificado

    - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional legalmente responsável pela elaboração do projeto;

  - Exigências para AUA, local com rede coletora de esgotos:

Caso seja um empreendimento a ser construído:

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

Caso seja a regularização de um empreendimento já em operação:

    - Memorial de cálculo da lixeira (Anexo 03);

- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

  - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de sua publicação para que os requerentes se adéqüem às novas exigências quando do protocolo de novos processos de licenciamento ambiental protocolados no Instituto Itajaí Sustentável – INIS.

SERGIO MURILO PEREIRA

Presidente do Instituto Itajaí Sustentável – INIS

ANEXOS

Anexo n. 1: Exigências para os laudos de análise de efluentes sanitários:

- O laudo de análises deverá contemplar tanto o efluente bruto quanto o tratado.

- Deverão ser avaliados os seguintes parâmetros

- (a) pH,

- (b) temperatura (T)

- (c) óleos e graxas (óleos vegetais e gorduras animais), (O&G)

- (d) demanda bioquímica de oxigênio (DBO),

- (e) materiais sedimentáveis. (Cone Imhoff) 1 hora

- (f) Nitrogênio Amoniacal (N)

- As amostras de efluente a serem analisadas deverão coletadas em caixas de inspeção a montante e a jusante do sistema de tratamento.

- As análises deverão ser efetuadas por laboratório devidamente credenciado pela FATMA ou pelo INMETRO quando couber.

- Os resultados das análises das amostras devem obrigatoriamente ser acompanhados de ficha de recebimento de amostras (check list) emitida pelo laboratório, cadeia de custódia referente às amostras e croqui georreferenciado indicando as coordenadas planas (SIRGAS 2000) dos pontos de coleta.

Anexo n. 2: TR para Relatório para LAO/LAO Corretiva

- Introdução

Caracterizar o efluente a ser tratado. Apresentar dados de vazão média diária de esgoto gerado. Indicar o número total de pessoas que o sistema atende. Caracterizar o sistema existente, indicando as unidades de tratamento implantadas e seus volumes. Apresentar justificativa técnica para o dimensionamento adotado.

- Laudo de análises

Apresentar em tabela, conforme modelo abaixo, síntese dos laudos de análises laboratoriais do efluente bruto e tratado. Os laudos deverão ser encaminhados em anexo ao relatório.

| Data da coleta | Efluente | pH | T | O&G | DBO | Mat. Sedimentáveis | N | Atendimento aos padrões de lançamento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/02/2014 | Bruto | 6,5 | 21 | 20 | 160 | 20 | 20 | SIM |
| 22/02/2014 | Tratado | 6,7 | 18 | < 20 | 28 | 17 | 18,2 | NÃO |

- Limpeza do sistema

Apresentar em tabela, conforme modelo abaixo, síntese das últimas limpezas do sistema de tratamento. Os comprovantes deverão ser encaminhados em anexo ao relatório.

| Data da limpeza | Empresa executora | LAO | Certificado |
| --- | --- | --- | --- |
| 22/02/2014 | Esgonew | 1044/2012 | 1905287 |
| 17/05/2015 | Esgoxis | 283/2015 | 62546 |

- Interpretação dos resultados

Informar se os parâmetros do efluente bruto estão em consonância com o esperado a partir da caracterização do efluente. Avaliar a eficiência do sistema no tratamento/remoção de cada um dos parâmetros sob análise. Informar o atendimento à Resolução CONAMA n. 430/2011 e Lei Estadual n. 14.675/2009. No caso de desconformidade apresentar plano de adequações ao sistema de tratamento de efluentes sanitários.

- Relatório fotográfico

Apresentar registro fotográfico do sistema de tratamento. Avaliação das condições físicas e estruturais do sistema de tratamento. Apontamento de necessidades de manutenção (e.g. troca dos caps das tampas de inspeção).

- Conclusão

Apresentar conclusão acerca do sistema de tratamento.

Anexo n. 3: Memorial de Cálculo da lixeira

| Processo nº |  |
| --- | --- |
| Requerente |  |
| Responsável Técnico |  |

Memorial de Cálculo da lixeira

| V = P x 0,0115 x N |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vc | Volume Calculado (m3) |  |
| P | População Total (habitantes) |  |
| Co | Constante de Cálculo | 0,0115 |
| N | Número de dias de acúmulo | 3 |

| Dimensões compartimento Não Reciclável |  |  |
| --- | --- | --- |
| C | Comprimento (m) |  |
| L | Largura (m) |  |
| A | Altura (m) |  |
| Va | Volume adotado (m³) |  |

| Dimensões compartimento Não Reciclável |  |  |
| --- | --- | --- |
| C | Comprimento (m) |  |
| L | Largura (m) |  |
| A | Altura (m) |  |
| Va | Volume adotado (m³) |  |

Tipo de Porta:

Tipo de Revestimento Interno

Condicionantes. 1.O sentido da inclinação da cobertura deverá ser para o interior do terreno; 2.No interior da lixeira deve ser instalado ralo sifonado, para fins de limpeza. Omesmo deve estar conectado ao sistema de tratamento; 3.Instalar torneira próximo a lixeira, facilitando a limpeza; 4.A localização da lixeira deverá facilitar o acesso à coleta pública municipal e suaporta não poderá obstruir o passeio público, quando aberta;.

____________________________________

Responsável Técnico

Data: